ВВЕДЕНИЕ

Вопросы противопожарного водоснабжения всегда решаются комплексно с вопросами общего водоснабжения, которое является одной из важнейших отраслей народного хозяйства. Наряду с развитием водоснабжения населения, производственных предприятий происходит улучшение и противопожарного водоснабжения.

Большинство населенных пунктов и промышленных предприятий оборудуются объединенным хозяйственно-противопожарным водопроводом, а в наиболее пожароопасных зданиях и сооружениях устанавливаются специальные внутренние противопожарные водопроводы.

- Краткая характеристика объекта

Населенным пунктом является жилая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением с душевыми, с населением 70 тысяч человек. В данном населенном пункте преобладает застройка высотой 9 этажей.

Характеристика отдельно стоящих зданий на объекте:

- Класс функциональной пожарной опасности зданий – Ф1.1;

- Количество этажей - 10;

- Строительный объем зданий – 30 тыс. м3.;

Водопровод одновременно должен обеспечить водой промышленное предприятие в населенном пункте на территории 100 га. Расход воды на производственные нужды 51л/с.

Наибольшую пожарную опасность на производственном предприятии представляет здания, которые характеризуется следующими величинами:

Здание № 1.

- объем здания 70 тыс. м3.;

- категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - В;

- степень огнестойкости –IV;

•  здание шириной до 60 м.

Здание № 2.

- объем здания 97 тыс. м3.;

- категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - В;

- степень огнестойкости – IV;

- здания  шириной более 60 м.

2. Проектно-конструкторская часть

2.1 Расчет требуемых расходов воды

2.1.1 Расчет расхода на хозяйственно-питьевые нужды

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на питьевые и

хозяйственные нужды , /сут, определим по формуле:

где kн– коэффициент, учитывающий расход воды на нужды учреждений,

организаций и предприятий социально-гарантированного обслуживания, а

также неучтенные расходы;

qж– суточная (средняя за год) проектная норма водопотребления на питьевые и хозяйственные нужды на одного жителя i-го района жилой застройки с соответствующей степенью санитарно-технического оборудования зданий, л/сут;

n – количество районов жилой застройки с различной степенью санитарно-

технического оборудования зданий;

Nж– расчетное количество жителей i-го района жилой застройки с

соответствующей степенью санитарно-технического оборудования зданий.

Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления на питьевые и хозяйственные нужды, /сут, определим по

формуле:

где kсутмах. – коэффициент суточной неравномерности водопотребления,

учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень

благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели.

Максимальный расчетный часовой расход воды населением/ч, определим по формуле:

где коэффициент часовой неравномерности водопотребления  учитывает изменение водопотребления по часам суток. Максимальное его значение определим по формуле:

где – коэффициент, учитывающий степень санитарно-технического

оборудования зданий, режим работы предприятий и другие местные условия;

– коэффициент, учитывающий количество жителей в населенном пункте.

Тогда:/ч),

Максимальный расчетный секундный расход воды населением , л/с, определим по формуле:

2.1.2 Расчет расхода на производственные нужды

Предположим, что предприятие работает в три смены и потребление

воды в течение суток равномерно:

где m – количество рабочих смен;

tсм– продолжительность смены, час;

.

- секундный расход воды на промышленном предприятии, л/с.

2.1.3 Расчет максимального расхода воды на хозяйственно-

питьевые и производственные нужды

Определим максимальный секундный расход воды на хозяйственно-

питьевые и производственные нужды:

=465,85+51=516,85(л/с)

Определим максимальный суточный расход воды на хозяйственно-

питьевые и производственные нужды:

=

2.2. Расчет нормативного расхода на пожаротушение

Общий расчетный расход воды на пожаротушение Qпож. складывается

из расхода на наружное пожаротушение от гидрантов Qнар, расхода на

внутреннее пожаротушение от пожарных кранов Qвн., а также расхода на

тушение пожара от автоматических установок пожаротушения QАУП.:

Для расчета расхода воды на пожаротушение рассчитаем расходы в населенном пункте и на предприятии:

- Населенный пункт:

Расчетное количество одновременных пожаров: n=2

Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте на один пожар:;

Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение

Суммарный расход: Q=35л/с

Расход воды на наружное пожаротушение в Ф1. 1

на один пожар: ;

Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение:

Суммарный расход: Q=37.5л/с

- Предприятие:

Расчетное количество одновременных пожаров: n=1

Расход воды на наружное пожаротушение в 1 здании

на один пожар: ;

Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение:

Суммарный расход: Q=40л/с

Расход воды на наружное пожаротушение в 2 здании на один пожар:

;

Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение:

Суммарный расход: Q=40л/с

И тогда общий расчетный расход воды на пожаротушение Qпож равен:

3. Расчет напорно-регулирующих сооружений

Назначение резервуара чистой воды: Применяемые на объектах водоснабжения резервуары предназначены для аккумуляции и хранения воды в системах хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения.

| часы суток | подача НС-I, % | поступление в РЧВ, % | расход из РЧВ, % | остаток в РЧВ, % | подача НС- 2, % | поступление в ВБ, % | расход из ВБ, % | остаток в ВБ, % | расход воды объектом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0-1 | 4,16 | 1,16 |  | 1,16 | 3 | 2,4 |  | 2,4 | 0,6 |
| 1-2 | 4,16 | 1,16 |  | 2,32 | 3 | 2,4 |  | 4,8 | 0,6 |
| 2-3 | 4,16 | 1,16 |  | 3,48 | 3 | 1,8 |  | 6,6 | 1,2 |
| 3-4 | 4,16 | 1,16 |  | 4,64 | 3 | 1 |  | 7,6 | 2 |
| 4-5 | 4,16 | 1,16 |  | 5,8 | 3 |  | -0,5 | 7,1 | 3,5 |
| 5-6 | 4,16 |  | -0,84 | 4,96 | 5 | 1,5 |  | 8,6 | 3,5 |
| 6-7 | 4,16 |  | -0,84 | 4,12 | 5 | 0,5 |  | 9,1 | 4,5 |
| 7-8 | 4,16 |  | -0,84 | 3,28 | 5 |  | -5,2 | 3,9 | 10,2 |
| 8-9 | 4,17 |  | -0,83 | 2,45 | 5 |  | -3,8 | 0,1 | 8,8 |
| 9-10 | 4,17 |  | -0,83 | 1,62 | 5 |  | -1,5 | -1,4 | 6,5 |
| 10-11 | 4,17 |  | -0,83 | 0,79 | 5 | 0,9 |  | -0,5 | 4,1 |
| 11-12 | 4,17 |  | -0,83 | -0,04 | 5 | 0,9 |  | 0,4 | 4,1 |
| 12-13 | 4,17 |  | -0,83 | -0,87 | 5 | 1,5 |  | 1,9 | 3,5 |
| 13-14 | 4,17 |  | -0,83 | -1,7 | 5 | 1,5 |  | 2,4 | 3,5 |
| 14-15 | 4,17 |  | -0,83 | -2,53 | 5 | 0,3 |  | 2,7 | 4,7 |
| 15-16 | 4,17 |  | -0,83 | -3,36 | 5 |  | -1,2 | 1,5 | 6,2 |
| 16-17 | 4,17 |  | -0,83 | -4,19 | 5 |  | -5,4 | -3,9 | 10,4 |
| 17-18 | 4,17 |  | -0,83 | -5,02 | 5 |  | -4,4 | -8,3 | 9,4 |
| 18-19 | 4,17 |  | -0,83 | -5,85 | 5 |  | -2,3 | -10,6 | 7,3 |
| 19-20 | 4,17 | 1,17 |  | -4,68 | 3 | 1,4 |  | -9,2 | 1,6 |
| 20-21 | 4,17 | 1,17 |  | -3,51 | 3 | 1,4 |  | -7,8 | 1,6 |
| 21-22 | 4,17 | 1,17 |  | -2,34 | 3 | 2 |  | -5,8 | 1 |
| 22-23 | 4,17 | 1,17 |  | -1,17 | 3 | 2,4 |  | -3,4 | 0,6 |
| 23-24 | 4,17 | 1,17 | 2,52 | 0,0 | 3 | 2,4 |  | -1 | 0,6 |
| Всего | 100% | 11,65 | -11,65 | А1= 11,65 | 100% | 24,3 | -24,3 | А2= 19,7 | 100% |

3.1 Расчет резервуара чистой воды (РЧВ)

Общий объем РЧВ в системах объединенного хозяйственно-противопожарного водоснабжения равен, :

где – регулирующий объем;

– объем неприкосновенного противопожарного запаса;

– объем воды на собственные нужды водоочистной станции;

– восстановительный объем, учитывающий равномерную часовую

подачу насосной станции I подъема.

Ориентировочно объем воды на собственные нужды водоочистной станции принимаем  в пределах от 5 до 10 % от :

Регулирующий объем резервуара можно найти по формуле:

Определим восстановленный объем воды Wвосст:

(),

где Qсут.мах– максимальный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые

и производственные нужды, /сут;

tпож– нормативное время тушения пожара, час.

Неприкосновенный противопожарный объем Wнз рассчитаем из

условия тушения расчетного количества одновременных пожаров в течение

всего нормативного времени тушения пожара tпож:

где Wх-п, Wпр– потребляемый объем за три смежных часа наибольшего

водопотребления на хозяйственные и производственные нужды во время

тушения пожаров;

Wпож– объем на пожаротушение на период нормативного времени, который рассчитывается по формуле:

Объем Wпр рассчитывается по формуле:

Объем Wх-п, может быть подсчитан по количеству потребляемой воды

во время максимального водопотребления за период равный расчетному

времени тушения пожара:

Где– максимальный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, /сут;

k – коэффициент, рассчитанный по максимальному водопотреблению за

расчетное время тушения пожара.

Так как расчетное время тушения пожара  и , за время максимального водопотребления (8.00-11.00) на х-п нужды расходуется 8,8+6,5+4,1=19,4% суточного расхода. Значит k=19,4:

Тогда:

В итоге:

Количество резервуаров согласно п. 14.2 ТКП 45-2.02-138-2009 «Противопожарное водоснабжение» равно двум. Объем которых определим из данного неравенства:  где n-количество резервуаров.

Исходя из этого неравенства:

С учетом полученного неприкосновенного запаса согласно Приложению 3 «Основные характеристики напорно-регулирующих сооружений»выбраны 2 резервуара марки РЕ-100М-32 емкостью 3200 м3. Ширина выбранных резервуаров-24 м, длинна -30 м, высота -4,8 м.

3.2 Расчет водонапорной башни (контррезервуара)

Объем бака водонапорной башни складываем из регулирующего объема воды и объема десятиминутного запаса ее на случай тушения пожара:

где Wрег– регулирующий объем;

Wнз– объем неприкосновенного запаса на тушение пожара.

Регулирующий объем воды в баке определим по формуле:

Неприкосновенный противопожарный объем Wнз рассчитаем из условия тушения в течение 10 минут одного внутреннего и одного наружного пожара здания, для которого требуется наибольший расчетный расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение:

Тогда:

Емкость бака должна быть не менее 4205,63, согласно Приложению 4 стандартный бак с такой емкостью отсутствует. Поэтому создадим собственный бак емкостью 4300. Для этого определим диаметр и высоту бака с данной емкостью из соотношения:

И формулы для определения объема бака:

Отсюда:=

Hсв= 10+4(n-1)= 10+4(9-1)=42 м

Высота водонапорной башни от поверхности земли до дна бака

определим по формуле:

где 1,05 – коэффициент, учитывающий потери напора в местных

сопротивлениях;

hсети– потери напора в наружной сети при максимальном хозяйственно-

питьевом и производственном водопотреблении;

Нсв– минимальный свободный напор во время тушения пожара;

Zдт – геодезическая отметка диктующей точки;

ZВБ – геодезическая отметка в месте установки башни.

Максимальный уровень воды в водонапорной башне должен обеспечить свободный напор в сети объединенного противопожарного водопровода не больше максимально допустимого (42м). Согласно нашим расчетам наш напор не превышает максимально допустимых норм. Исходя из всего выше сказанного, мы проектируем башню с емкостью водонапорного бака 4300 м3. Высота бака составляет  м и диаметр  м.

4. Расчет насосных станций

4.1 Расчет насосной станции I подъема

Среднюю часовую подачу НС-I определим по формуле:

где Qсут.мах– максимальный суточный расход, м3/ч;

- коэффициент, учитывающий расход воды на собственные нужды

насосной и очистной станций и зависящий от качества воды в источнике

водоснабжения, конструкции фильтров, интенсивности промывки и схемы

повторного использования промывной воды;

– продолжительность работы насосной станции.

Требуемый напор насосов НС-I при подаче воды на очистные

сооружения определяется по формуле:

где ННС-I – геометрическая высота подъема воды, то есть разность отметок

уровней воды в смесителе очистных сооружений и в мокром колодце, м;

hв.в– потери напора во всасывающем трубопроводе (для наших расчетов не

выделяются, а учитываются в hн.с.), м;

hн.с. – потери напора внутри станции ;

hвод– потери напора на водомере;

hн.в. – гидравлические потери в напорном трубопроводе, м;

hиз– запас напора на излив .

Потери напора в напорном трубопроводе:

где i – потери напора на единицу длины напорного трубопровода;

Lн.в. – длина напорного трубопровода, м.

Определим потери напора на единицу длины напорного трубопровода по величине расхода и диаметру напорного трубопровода по таблицам Шевелева:

Выбираем d=600 мм: V=0.834; 1000i=1.5, при

Отсюда: i=1.5/1000

Тогда получаем:

В итоге:

По рассчитанным параметрам выбираем один насос марки 8K-12 и один 8K-12 (резерв).

4.2 Расчет насосной станции II подъема

При схеме расположения с положительной высотой всасывания

отметку оси насоса определим по формуле:

где Zmin– минимальный уровень воды в резервуаре чистой воды, м;

– допустимая геометрическая высота всасывания насоса, м.

Минимальный уровень воды в резервуаре чистой воды рассчитаем по формуле:

Где А-ширина резервуара,

В-длина резервуара.

4.2.1 Расчет режима работы НС-II во время максимального

хозяйственно-производственного водопотребления

1. Определить подачу первой ступени

Определим подачу первой ступени QI за период времени один час,

выразив ее в процентах от максимального суточного расхода воды на

хозяйственно-питьевые и производственные нужды:

где Qсут.мах– максимальный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые

и производственные нужды, м3/сут;

ПI – подача первой ступени работы НС-II (минимальная), выраженная в

процентах от максимального суточного расхода воды на хозяйственно-

питьевые и производственные нужды.

2. Определить подачу второй ступени

Определить подачу последней ступени за период времени один час QII

выразив ее в процентах от максимального суточного расхода воды на

хозяйственно-питьевые и производственные нужды Пп:

где Qсут.мах– максимальный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые

и производственные нужды, м3/сут;

ПI – подача первой ступени работы НС-II (минимальная), выраженная в

процентах от максимального суточного расхода воды на хозяйственно-

питьевые и производственные нужды.

3. Определить напор в обычное время.

где: hВОДОВ– максимальные потери напора в водоводе, м;

Hбака– высота бака водонапорной башне, м;

HВБ – высота водонапорной башни, м;

ZВБ – геодезическая отметка в месте установки башни, м;

ZНС – геодезическая отметка оси насоса, м.

Согласно пункту 9.7  ТКП 45-2.02-138-2009 «Противопожарное водоснабжение», количество всасывающих линий к насосной станции, а также напорных линий от насосных станций I и II категорий надежности подачи воды должно быть не менее двух. В аварийном случае при отключении одной из всасывающих или одной из напорных линий НС-II, другие должны обеспечить пропуск расхода равного 70% максимального расчетного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды:

где QII – подача последней ступени работы НС-II, л /с.

Зная QВОДОВ, учитывая диапазон экономически выгодных скоростей

движения воды в водоводах (0,8 … 2 м /с) и используя формулу:

определить диаметр водовода dВОДОВ:

4. Определим максимальные потери напора в водоводе hВОД:

где lнс-сеть – длина водовода, м;

В итоге:

4.2.2 Расчет режима работы НС- II во время пожара

1. Рассчитаем требуемую подачу НС-II во время пожара:

где QII – подача последней ступени НС-II, л /с;

Qпож– расход воды на пожаротушение, л /с.

2. Рассчитать требуемый напор.

где – потери напора в водоводах во время пожара, м;

– средние потери напора в сети во время пожара, м;

Нсв– минимальный свободный напор в диктующей точке у пожарного

гидранта, м;

ZДТ – геодезическая отметка в диктующей точке, м;

ZНС – геодезическая отметка оси насоса, м.

3. Проверить водоводы на пропуск расхода с учетом пожаротушения

учитывая диапазон экономически выгодных скоростей движения воды в водоводах v водов(0,8 … 2 м /с):

где Q – расход воды в водоводе, м3/с;

S – площадь поперечного сечения водовода, м2;

– расход по водоводу во время пожара, м3/с;

m – количество водоводов;

dводов– диаметр водовода, м.

Делаем вывод, что наш диаметр нам подходит.

4. Определим потери напора в водоводе во время пожара:

где Аводов– удельное сопротивление трубы водовода, с2/м;

lводов– длина водовода, м;

– расход по водоводу во время пожара, м3 /с;

m – количество водоводов.

И тогда:

Выбираем НС-II низкого давления, так как

6. Выбираем параллельную схему подключения насосов для которой  общий расход и напор воды определяется как:

H===…=

Q=++…+

| Режимы Работы НС-II | Подача НС-II, л/с | Напор НС-II, м | Марка, количество основных и резервных насосов |
| --- | --- | --- | --- |
| При максимальном хозяйственно-питьевом и производственном расходе |  |  |  |
| QI |  |  | 12Д-8 |
| QII |  |  | 12Д-8 +12Д-8(резерв) |
| При максимальном хозяйственно-питьевом и производственном расходе во время пожара |  |  |  |
| Qпож |  |  | 12Д-8+12Д-8(резерв) |

7. Вывод:

Исходя из проведенных расчетов, нам следует использовать НС-I категории (двухступенчатый режим работы), низкого давления. Выбираем 2 насоса 12Д-8 (основных) и один резервный 12Д-8, 1 насос 12Д-8 (пожарный)  и один 12Д-8 резервный.

5. Гидравлический расчет внутренней водопроводной сети

Определим расстояния между пожарными кранами в следующей последовательности:

1.Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение:

Количество струй:

2. Высота компактной части струи:

Диаметр пожарных кранов:

Длина пожарного рукава:

Диаметр спрыска (насадка) пожарного ствола:

Напор у пожарного крана:

Производительность струи:2.5 л/с

4. Максимальный радиус действия пожарного рукава определим по следующей формуле:

где lпр– принятая длина пожарного рукава;

k1 – коэффициент, учитывающий сокращение радиуса действия рукава в

вертикальной плоскости на 4 %–5 % за счет раскатки рукава по полу;

k2 – коэффициент, учитывающий сокращение радиуса действия рукава за

счет огибания препятствий объемно-планировочного или технологического

происхождения.

5. Определим радиус действия пожарного ствола Rд.пс :

Проверим угол α (он должен находится в промежутке  ):

6. Определим радиус действия пожарного крана:

По количеству пожарных кранов (6ПК) выбираем тупиковый тип внутренней водопроводной сети так как количество пожарных кранов меньше 12.

- Наметим расчетные участки, определим направление движения воды и расходы по участкам:

| Направления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I |  | II |  |
| Участки | Расход, л/с | Участки | Расход, л/с |
| 0-1 | 5 | 0-5 | 5 |
| 1-2 | 5 | 5-4 | 5 |
| 2-3 | 5 | 4-3 | 5 |

- Определим диаметры труб для магистральной сети и ввода в здание  по формуле:

- Для магистральной сети:

Принимаем

- Для ввода:

Принимаем

- Потери напора определим по формуле:

где А – удельное сопротивление трубопровода

И все вычисления занесем в таблицу:

| № направления | № участка | Длина участка l, м | Диаметр d, мм | Расход q, л/с | Удельное сопротивление, А | Потери h, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 0-1 | 39,5 | 150 | 5 | 30,65 |  |
|  | 1-2 | 30 | 150 | 5 | 30,65 |  |
|  | 2-3 | 39,5 | 150 | 5 | 30,65 |  |
| II | 0-5 | 39,5 | 150 | 5 | 30,65 |  |
|  | 5-4 | 30 | 150 | 5 | 30,65 |  |
|  | 4-3 | 39,5 | 150 | 5 | 30,65 |  |

- Определить средние потери в сети hср:

- Для первого направления:

- Для второго направления:

Тогда для всей сети:

6.Определим потери напора в пожарном распределительном трубопроводе hпож:

Определим потери напора на вводе hвв:

Определим потери напора по всей длине расчетного направления hc:

7. Определим требуемый напор у ввода:

где hc– потери напора в сети внутреннего водопровода;

hвв– потери напора на вводе;

hвод– потери напора в водомере;

Нсв– свободный напор в диктующей точке водопроводной сети;

Z – разность отметок наиболее высоко расположенного водоразборного

устройства (пожарного крана) и ввода;

k – коэффициент, учитывающий потери напора в местных сопротивлениях

Свободный напор в диктующей точке водопроводной сети рассчитаем по формуле:

Разность отметок наиболее высоко расположенного водоразборного

устройства (пожарного крана) и ввода определим по формуле:

Тогда:

Сравним величину требуемого капора с величиной гарантированного напора в наружной водопроводной сети Нгс=20м:

Исходя из этого делаем вывод, что необходимо установить насос-повыситель, так как гарантированный напор не обеспечивает требуемый.

6. Расчет допустимых расстояний между пожарными гидрантами

Расчет расстояний между пожарными гидрантами производим в следующей последовательности:

1. – расход воды на наружное пожаротушение: 35л/с

– расход воды на внутреннее пожаротушение: 3*5=15(л/с)

2. Определим расчетный суммарный расход воды на пожаротушение:

Qпож=35+15=50(л/с)

3. Определим давление на участке отбора воды:

где– потери соответственно в пожарном гидранте и пожарной

колонке;

hтр– глубина заложения трубопровода водопроводной сети от планировочных отметок до оси трубы.

Потери в пожарном гидранте определим по формуле:

где - сопротивление пожарного гидрант,

-расход воды в пожарном гидранте, л/с

Потери в пожарной колонке определим по формуле:

где - сопротивление пожарной колонки,

Тогда:

Требуемое давление на выходе из насоса (в напорном патрубке) и

длину рукавной линии определим по формуле(требуемый расход подаем по двум магистральным линиям):

где рмр– потери давления в магистральной рукавной линии диаметром 77 мм;

ррр– потери давления в рабочей рукавной линии диаметром 66 мм;

рпс– потери давления в пожарном стволе вместе с насадком;

рПГ и рПК– потери соответственно в пожарном гидранте и пожарной колонке;

Нг– геометрическая высота подъема наивысшей точки здания, считая до

конька кровли или фонаря над осью насоса.

Данную величину сравним с давлением, развиваемым насосом при

расчетном расходе на пожаротушение, которое определим по формуле:

где а и b – постоянные коэффициенты.

Рассчитанное Рнп не превышает Рн  следовательно выбранную длину рукавной линии можно использовать в дальнейших расчетах.

4. По имеющейся длине рукавной линии устанавливаем максимальный

радиус действия рукавной линии , м:

где Lрл– максимальная длина рукавной линии (магистральной и рабочей),

принимаемая в соответствии с расчетом;

Нзд– высота здания до конька кровли или до верха конструкции фонарей, м;

K – коэффициент, учитывающий неровности рельефа местности, повороты и

огибы препятствий рукавной линией.

С учетом радиуса компактной струи пожарного ствола (= 10 м),

радиус орошения кровли рукавной линией составит:

5. Предполагаемое количество устанавливаемых пожарных гидрантов на указанную линию водопровода, согласно удалению водопроводной линии от здания lзд- сеть и радиуса орошения кровли Rор составляет:  3 пожарных гидранта.